## Лист1
Расчёт теплового потока конвекторов "Универсал" Мини КСК-20 при заданном температурном напоре.
Температура, С˚ |  |  |  | Примечание : данные фактического теплового потока конвекторов в зависимости от температурного напора по формуле:
tн | tк | tп | Ɵ | где Q - фактический тепловой поток, Q ну- номинальный тепловой поток
95 | 70 | 20 | 62.5
Монтажный № | Номинальный тепловой поток Q₀, Вт | Q, Вт |  | температурный напор Ɵ=(tн+tк)/2-tп tн- температура на входе в конвектор, tк- температура на выходе из конвектора, tп- температура помещении.
У1м | 400 | 340.5418
У2м | 479 | 407.7988
У3м | 563 | 483.6779
У4м | 677 | 581.6162
У5м | 789 | 677.8363
У6м | 902 | 774.9156
У7м | 1015 | 871.9948
У8м | 1127 | 968.2149
У9м | 1240 | 1065.2941
У10м | 1353 | 1162.3734
У11м | 1465 | 1258.5935
У12м | 1578 | 1355.6727
У13м | 1690 | 1451.8928
Монтажный № | Номинальный тепловой поток Q₀, Вт | Q, Вт
У14а м | 602 | 520.122
У15а м | 731 | 631.5767
У16а м | 860 | 743.0315
У14м | 1054 | 897.3276
У15м | 1160 | 987.5712
У16м | 1265 | 1076.9634
У17м | 1370 | 1166.3556
У18м | 1476 | 1256.5992
У19м | 1580 | 1345.14
У20м | 1686 | 1435.3836
У21м | 1800 | 1532.438
У22м | 1900 | 1617.5734
У23м | 2000 | 1702.7089
У24м | 2108 | 1794.6552
У25м | 2214 | 1884.8987
У26м | 2321 | 1975.9937
У27м | 2424 | 2063.6832
У28м | 2530 | 2153.9267